| 附表：建築物內部裝修材料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建築物類別 |  | 組別 | 供該用途之專用樓地板面積合計 | 內部裝修材料 |  |
|  |  |  |  |  | 居室或該 使用部分 | 通達地面之走廊及樓梯 |
| 一 | A類 | 公共集會類 | 全部 | 全部 | 耐燃三級以上 | 耐燃二級以上 |
| 二 | B類 | 商業類 | 全部 |  |  |  |
| 三 | C類 | 工業、倉儲類 | C-1 | 全部 | 耐燃二級以上 |  |
|  |  |  | C-2 | 全部 | 耐燃三級以上 | 耐燃二級以上 |
| 四 | D類 | 休閒、文教類 | 全部 |  |  |  |
| 五 | E類 | 宗教、殯葬類 | E |  |  |  |
| 六 | F類 | 衛生、福利、更生類 | 全部 |  |  |  |
| 七 | G類 | 辦公、服務類 | 全部 |  |  |  |
| 八 | H類 | 住宿類 | H-1 |  |  |  |
|  |  |  | H-2 | － | － | － |
| 九 | I類 | 危險物品類 | I | 全部 | 耐燃一級 | 耐燃一級 |
| 十 | 地下層、地下工作物供A類、G類、B-1組、B-2組或B-3組使用者 |  | 全部 |  | 耐燃二級以上 | 耐燃一級 |
| 十一 | 無窗戶之居室 |  | 全部 |  |  |  |
| 十二 | 使用燃燒設備之房間 |  | H-2 | 二層以上部分（但頂層除外） |  |  |
|  |  |  | 其他 | 全部 |  |  |
| 十三 | 十一層以上部分 |  | 每二百平方公尺以內有防火區劃之部分 |  |  |  |
|  |  |  | 每五百平方公尺以內有防火區劃之部分 |  | 耐燃一級 | 耐燃一級 |
| 十四 | 地下建築物 |  | 防火區劃面積按一百平方公尺以上二百平方公尺以下區劃者 |  | 耐燃二級以上 |  |
|  |  |  | 防火區劃面積按二百零一平方公尺以上五百平方公尺以下區劃者 |  | 耐燃一級 |  |
| 一、應受限制之建築物其用途、層數、樓地板面積等依本表之規定。 二、本表所稱內部裝修材料係指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過一點二公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏（均含固著其表面並暴露於室內之隔音或吸音材料）。 三、除本表三、九、十、十一所列各種建築物外，在其自樓地板面起高度在一點二公尺以下部分之牆面、窗臺及天花板周圍押條等裝修材料得不受限制。 四、本表十三、十四所列建築物，如裝設自動滅火設備者，所列面積得加倍計算之。 |  |  |  |  |  |  |